### Zał. nr 2 – OPZ

### Wykonanie remontu pokrycia części dachu na budynku kotłowni ze spalarnią w SPZOZ w Hajnówce.

### 1  Znak sprawy: 2023/2.1.1/RBD/01

KOD CPV :45.40.00.00-1

Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycia części dachu na istniejącym budynku kotłowni ze spalarnią wraz z malowaniem kanałów wentylacyjnych stalowych i obróbek blacharskich w SPZOZ Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9. Budynek  trzykondygnacyjny,  stropodach płaski, pokryty dwoma warstwami papy smołowej na lepiku.

Pokryciem objęta część dachu wg oznaczenia na dołączonym rzucie tj. segment  trzykondygnacyjny (najwyższy ) nad kotłownią o wymiarach w rzucie  27,02 x 6,00m (162,12 m2) i parterowy segment nad spalarnią  o wymiarach 18,25 x 9,02m  (162,12 m2). Razem 326,74 m2

1.2. Zakres prac obejmuje :

a/     naprawa podłoża tj. powierzchnię starej papy należy wyrównać, pozbywając się purchli i spękań, a następnie zagruntować preparatem bitumicznym. Powierzchni dachu do naprawy ok. 5%

b/ na całej powierzchni dachu ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubości 5,2 mm oraz parametrach minimalnych i właściwościach jak niżej:

-  wyrób powinien być pozbawiony wad widocznych,

-  grubość: 5,2 mm ± 10 %,

-  bitum modyfikowany SBS

-  typ osnowy: włóknina poliestrowa

- wodoszczelność - odporność na ciśnienie 10 kPa

-  ognioodporność – klasa E

- oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof (t1)

- giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C

-  elastyczność w niskich temperaturach <- 20°C

- maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż (850 ± 200) N / 50 mm, w poprzek (650 ± 200) N / 50 mm,

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: wzdłuż (45 ± 15) %, w poprzek (50 ± 15) %,

c/ obróbka kominów i kanałów wentylacyjnych szt. 15 o wymiarach do 0,50x0,50m

d/ malowanie stalowych kanałów wentylacyjnych szt. 4( dużych) oraz obróbek blacharskich w rozwinięci do 0,30m łączna  długość 102,3m ( 30,7m2)

d/  wywóz i utylizacja powstałych w trakcie prowadzenia prac odpadów.

załączniki:

1. rzutu dachów z zaznaczoną częścią do pokrycia

2. poglądowa dokumentacja fotograficzna